RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio

e scelta delle misure di protezione

Dati del progettista : Arch. Emanuela Angeli

Committente:

Committente: COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

Descrizione struttura: EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA

Indirizzo: Piazza Domenico Ricci 1

Comune: SAN PAOLO DI JESI

Provincia: AN

SOMMARIO

1.	CONTENUTO DEL DOCUMENTO

2.	NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

3.	INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

4.	DATI INIZIALI

4.1 Densità annua di fulmini a terra

4.2 Dati relativi alla struttura

4.3 Dati relativi alle linee esterne

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

5.	CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

6.	VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1  Rischio R1 di perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1

6.1.2 Analisi del rischio R1

7.	SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

8.	CONCLUSIONI

9.	APPENDICI

10.	ALLEGATI

1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;

- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- CEI EN 62305-1

"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"

Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-2

"Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"

Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-3

"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"

Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-4

"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"

Febbraio 2013;

- CEI 81-29

"Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"

Febbraio 2014;

- CEI 81-30

"Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).

Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"

Febbraio 2014.

3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.

4.   DATI INIZIALI

4.1 Densità annua di fulmini a terra

La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:

Ng = 2,58 fulmini/anno km²

4.2 Dati relativi alla struttura

Le dimensioni massime della struttura sono:

A (m): 48,74    B (m): 25,51    H (m): 14,35    Hmax (m): 15,85 (comprensivo di altezza antenne)

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: sede comunale /scolastico

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:

- perdita di vite umane

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:

- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.

L’edificio ha struttura portante metallica o in cemento armato con ferri d’armatura continui.

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:

- Linea di energia: ENEL

- Linea di segnale: TELECOM UFFICI

- Linea di energia: TELECOM SCUOLA

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

-   compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;

-   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico);

-   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone;

-   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:

Z1: UFFICI COMUNE

Z2: SCUOLA

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.

5.	CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3.

Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5.

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.

I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.

6.	VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

Z1: UFFICI COMUNE

RA: 1,25E-10

RB: 3,12E-08

RU(IMPIANTO ELETTRICO ): 1,44E-12

RV(IMPIANTO ELETTRICO ): 3,61E-09

RU(IMPIANTO TELEFONICO/DATI): 7,40E-12

RV(IMPIANTO TELEFONICO/DATI): 1,85E-08

Totale: 5,34E-08

Z2: SCUOLA

RA: 2,30E-07

RB: 1,15E-06

RU(IMPIANTO ELETTRICO): 2,66E-08

RV(IMPIANTO ELETTRICO): 1,33E-07

RU(IMPIANTO TELEFONICA - DATI): 1,36E-07

RV(IMPIANTO TELEFONICA - DATI): 6,81E-07

Totale: 2,36E-06

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,41E-06

6.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo R1 = 2,41E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 2,41E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

8.	CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E' NECESSARIA.

In relazione al valore della frequenza di danno l'adozione di misure di protezione è comunque opportuna al fine di garantire la funzionalità della struttura e dei suoi impianti.

Data  18/09/2015

Timbro e firma

9.	APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: A (m): 48,74    B (m): 25,51    H (m): 14,35    Hmax (m): 15,85

Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD = 0,5)

Schermo esterno alla struttura: assente

Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,58

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: ENEL

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) L = 390

Resistività (ohm x m) = 400

Coefficiente ambientale (CE): urbano

Caratteristiche della linea: TELECOM UFFICI

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: segnale - aerea

Lunghezza (m) L = 1000

Coefficiente ambientale (CE): urbano

Caratteristiche della linea: TELECOM SCUOLA

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: energia - aerea

Lunghezza (m) L = 1000

Coefficiente ambientale (CE): urbano

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: UFFICI COMUNE

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: asfalto (rt = 0,00001)

Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001)

Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5)

Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)

Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   cartelli monitori

Impianto interno: IMPIANTO ELETTRICO

Alimentato dalla linea ENEL

Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)

Tensione di tenuta: 1,5 kV

Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Impianto interno: IMPIANTO TELEFONICO/DATI

Alimentato dalla linea TELECOM UFFICI

Tipo di circuito: Cavo schermato o canale metallico (Ks3 = 0,0001)

Tensione di tenuta: 1,5 kV

Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Valori medi delle perdite per la zona: UFFICI COMUNE

Rischio 1

Numero di persone nella zona: 140

Numero totale di persone nella struttura: 410

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 1840

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 7,17E-09

Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 1,79E-06

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: UFFICI COMUNE

Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv

Caratteristiche della zona: SCUOLA

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01)

Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01)

Pericoli particolari: elevato rischio di panico (h = 10)

Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)

Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna

Impianto interno: IMPIANTO ELETTRICO

Alimentato dalla linea ENEL

Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)

Tensione di tenuta: 1,5 kV

Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Impianto interno: IMPIANTO TELEFONICA - DATI

Alimentato dalla linea TELECOM UFFICI

Tipo di circuito: Cavo schermato o canale metallico (Ks3 = 0,0001)

Tensione di tenuta: 1,5 kV

Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Valori medi delle perdite per la zona: SCUOLA

Rischio 1

Numero di persone nella zona: 270

Numero totale di persone nella struttura: 410

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 1760

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,32E-05

Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 6,60E-05

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: SCUOLA

Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv

APPENDICE -  Frequenza di danno

Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1

Non è stata considerata la perdita di animali

Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no

Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no

FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura

FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura

FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura

FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura

Zona

Z1: UFFICI COMUNE

FS1: 1,74E-02

FS2: 5,01E-05

FS3: 1,23E-02

FS4: 6,37E-01

Totale: 6,67E-01

Z2: SCUOLA

FS1: 1,74E-02

FS2: 5,01E-05

FS3: 1,23E-02

FS4: 6,37E-01

Totale: 6,67E-01

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi

Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,35E-02 km²

Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,37E-01 km²

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,74E-02

Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,13E+00

Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:

ENEL

AL = 0,015600 km²

AI = 1,560000 km²

TELECOM UFFICI

AL = 0,040000 km²

AI = 4,000000 km²

TELECOM SCUOLA

AL = 0,040000 km²

AI = 4,000000 km²

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:

ENEL

NL = 0,002012

NI = 0,201240

TELECOM UFFICI

NL = 0,010320

NI = 1,032000

TELECOM SCUOLA

NL = 0,010320

NI = 1,032000

APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta

Zona Z1: UFFICI COMUNE

PA = 1,00E+00

PB = 1,0

PC (IMPIANTO ELETTRICO )  = 1,00E+00

PC (IMPIANTO TELEFONICO/DATI)  = 1,00E+00

PC = 1,00E+00

PM (IMPIANTO ELETTRICO )  = 4,44E-05

PM (IMPIANTO TELEFONICO/DATI)  = 4,44E-09

PM = 4,44E-05

PU (IMPIANTO ELETTRICO ) = 1,00E-01

PV (IMPIANTO ELETTRICO ) = 1,00E+00

PW (IMPIANTO ELETTRICO ) = 1,00E+00

PZ (IMPIANTO ELETTRICO ) = 6,00E-01

PU (IMPIANTO TELEFONICO/DATI) = 1,00E-01

PV (IMPIANTO TELEFONICO/DATI) = 1,00E+00

PW (IMPIANTO TELEFONICO/DATI) = 1,00E+00

PZ (IMPIANTO TELEFONICO/DATI) = 5,00E-01

Zona Z2: SCUOLA

PA = 1,00E+00

PB = 1,0

PC (IMPIANTO ELETTRICO)  = 1,00E+00

PC (IMPIANTO TELEFONICA - DATI)  = 1,00E+00

PC = 1,00E+00

PM (IMPIANTO ELETTRICO)  = 4,44E-05

PM (IMPIANTO TELEFONICA - DATI)  = 4,44E-09

PM = 4,44E-05

PU (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00

PV (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00

PW (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00

PZ (IMPIANTO ELETTRICO) = 6,00E-01

PU (IMPIANTO TELEFONICA - DATI) = 1,00E+00

PV (IMPIANTO TELEFONICA - DATI) = 1,00E+00

PW (IMPIANTO TELEFONICA - DATI) = 1,00E+00

PZ (IMPIANTO TELEFONICA - DATI) = 5,00E-01